El gas en España

Red Básica de Gaseoductos

La infraestructura de transporte, constituida principalmente por la red básica de gaseoductos, está configurada por los siguientes ejes:

Eje central: Huelva - Córdoba – Madrid – Cantabria – País Vasco.

Eje oriental o del mediterráneo: Barcelona – Valencia – Alicante – Murcia – Cartagena.

Eje Occidental – Ruta de la plata: Almendralejo – Cáceres – Salamanca – Zamora León Oviedo.

Eje Occidental Hispano – portugués: Córdoba – Badajoz – Portugal – Tui – Pontevedra – A Coruña – Oviedo.

Enlace del Ebro: Zaragoza – Calahorra – Burgos – Santander – Oviedo.

La red básica de gasoductos se alimenta desde las plantas de desgasificación de Barcelona y Huelva y desde enero de 1998 de la de Cartagena, a través de gasoductos el gas natural entra por el norte, por la conexión europea mediante el gasoducto internacional hispano-francés, y por el sur, desde diciembre de 1996.

CARACTERÍSTICAS DEL GAS NATURAL DISTRIBUIDO EN ESPAÑA:

La composición volumétrica media, así como sus características de combustión son:

| Composición volumétrica |  |
| --- | --- |
| Metano | 86.15% |
| Etano | 12,68% |
| Propano | 0,40% |
| Butano | 0,09% |
| Nitrógeno | 0,68% |

| Características de combustión |  |
| --- | --- |
| Contenido de azufre en el odorizante | 6,6 mg/m3 (n) |
| Peso específico | 0,808 Kg/m3 (n) |
| Densidad relativa al aire | 0,625 |
| Potencia calorífica superior a 0ºC | 10 474 Kcal/m3 (n) |
| Potencia calorífica inferior a 0ºC | 9 929 Kcal/m3 (n) |
| Potencia calorífica superior a 15ºC | 9 450 Kcal/m3 (n) |
| Potencia calorífica inferior a 15ºC | 8 958 Kcal/m3 (n) |
| Índice de Wobbe | 13 249 Kcal/m3 (n) |
| Índice de Wobbe corregido | 13 461 Kcal/m3 (n) |
| Índice de Delbourg (potencial de combustión) | 46,5 |
| Volumen de aire teórico para la combustión | 10,47 m3 aire/m3 gas |
| Concentración máxima de CO2 en humos secos | 12,08% |
| Volumen de humos secos (por m3 gas) | 9,93 m3 |
| Volumen de humos húmedos (por m3 gas) | 12,44 m3 |
| Límite inf. de inflamabilidad en el aire | 4,8% (de gas) |
| Límite sup. de inflamabilidad en el aire | 13,5% (de gas) |